Поселковый Совет рабочего поселка Красные Баки

Краснобаковского района Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

от 28 августа 2020 г.                                                                                       № 35

О внесении изменений в решение поселкового Совета рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области от 19.08.2019 г. № 36 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки на 2013-2022 годы»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, поселковый Совет рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение поселкового Совета рабочего поселка Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области от 19.08.2019 г. № 36 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования – рабочий поселок Красные Баки на 2013-2022 годы» (далее – схема), изложив и утвердив схему в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на стенде информации в здании Администрации рабочего поселка Красные Баки, на официальном сайте Администрации рабочего поселка Красные Баки в сети Интернет.

Глава местного самоуправления                                                    Ю.В. Суворова

Утверждена

решением поселкового Совета

рабочего поселка Красные Баки

Краснобаковского района

Нижегородской области

# от 28 августа 2020 г. № 35

# Схема водоснабжения

# на территории муниципального образования - рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области

# на 2017-2022 годы

р.п. Красные Баки

2020г.

Содержание:

| № п/п | Наименование раздела | № стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| 1 | Общие сведения о муниципальном образовании | 5 |
| 2 | Водоснабжение р.п. Красные Баки, п. Затон, п. Лесной Курорт | 5 |
| 2.1 | Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения | 7 |
| 2.2 | Существующее положение в сфере водоснабжения р.п. Красные Баки, п. Затон, п. Лесной Курорт | 9 |
| 2.3 | Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения | 9 |
| 2.4 | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения | 10 |
| 2.5 | Проектные приложения | 11 |

Введение

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с Федеральным законом № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет. В данном случае разрабатывается на срок 2017 – 2026г.г.

Схема водоснабжения содержит:

1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

2) прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

3) зоны централизованного водоснабжения;

4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем, холодного водоснабжения;

5) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

- Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование - рабочий поселок Красные Баки Краснобаковского района Нижегородской области расположено в северо-восточной части Нижегородской области.

Административно-территориальное деление поселения образуют:

− р.п. Красные Баки;

− п. Затон;

− п. Лесной Курорт.

В геоморфологическом отношении территория водозаборов р.п. Красные Баки приурочена к Волго-Ветлужской низине. Эксплуатационные скважины находятся на правобережном водораздельном склоне долины р. Ветлуги на абс. отм.110-135 м БС. Эксплуатационные скважины в п.п. Затон и Лесной Курорт расположены на II левобережной террасе р. Ветлуги на абс.отметках 80-88 м БС.

Общая численность населения, проживающего на территории муниципального образования, составляет человек - 7808, в том числе:

− р.п. Красные Баки               – 7377 человек;

− п. Затон, п.Л есной Курорт    – 431 человек.

Общая площадь территории муниципального образования - 623 га. Генеральным планом р.п. Красные Баки до 2026 года, в связи с потребностями в строительстве индивидуального, коттеджного жилого фонда предполагается увеличение на 200 га. Общий объем нового строительства на расчетный период составляет 112,0 тыс.кв.м., это 210 домов индивидуальной, малоэтажной застройки с земельными участками, с площадью дома 180 м2 и земельным участком 15 соток.

Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей водоснабжения, является МУП «Коммунресурс Краснобаковского района.

Водопотребителем является промышленный, частный и коммунальный сектор.

Водоснабжение Краснобаковского муниципального образования осуществляется за счет подземных вод с помощью артезианских скважин, расположенных по месту.

- Водоснабжение муниципального образования

Хозяйственно-питьевое водоснабжение муниципального образования обеспечивается за счет подземных вод.

Общее количество скважин находящихся на балансе МУП «Коммунресурс Краснобаковского района составляет - 15 шт. Семь скважин расположено в северной части поселка, а четыре в южной, 2 п. Затон и 2 п. Лесной курорт. Ориентировочный водоотбор составляет 1927 м3/сут. Управление скважинами автоматизированное. Установлено 8 станций СУПН-1-27-1 в р.п. Красные Баки, 1 станция СУПН-1-5,5, 2 в п.Затон, 1 станция СУПН-1-5,5 п. Лесной Курорт

Скважина № 1 расположена р.п. Красные Баки ЮЗ окраина, ул. Нижегородская. Находится в кирпичном павильоне размером 3*5м, высотой 2м, закрывающемся на замок. Год ввода в эксплуатацию 1969, глубина 110 м, современный водоотбор 176 м3/сут., дебит 4,16 л/с, абс. отм.устья скважины 130 м. Насос ЭЦВ 8-16-140, глубина установки 80м.

Скважина №2 расположена р.п. Красные Баки ЮЗ часть, ул. Нижегородская. Находится в кирпичном колодце диаметром 15м, глубиной 1,5м, закрытом железной крышкой без замка. Год ввода в эксплуатацию 1969, глубина 107 м, современный водоотбор 180 м3/сут., дебит 2,77 л/с, абс. отм.устья скважины 135 м. Насос ЭЦВ 6-16-140, глубина установки 80м.

Скважина №3 расположена р.п. Красные Баки СЗ часть, ул. Мира. Находится в кирпичном павильоне размером 3*3м, высотой 2м, закрывающемся на замок. Год ввода в эксплуатацию 1972, глубина 120 м, современный водоотбор 240 м3/сут., дебит 5,0л/с, абс. отм. устья скважины 120 м. Насос ЭЦВ 8-16-140, глубина установки 80м.

Скважина №4 расположена р.п. Красные Баки ЮЗ окраина, ул. Свердлова. Находится в круглом железобетонном колодце диаметром 1,85м, глубиной 3,5м, закрытом железным листом без замка. Год ввода в эксплуатацию 1973, глубина 114 м, современный водоотбор 110 м3/сут., дебит 5,55 л/с, абс.отм.устья скважины 135 м. Насос ЭЦВ 6-16-140, глубина установки 80м.

Скважина №5 расположена р.п. Красные Баки СЗ окраина, ул. Синявина. Находится в кирпичном павильоне размером 3*3м, высотой 1,8м, закрывающемся на замок. Год ввода в эксплуатацию 1976, глубина 110 м, современный водоотбор 196 м3/сут., дебит 4,44л/с, абс.отм.устья скважины 130 м. Насос ЭЦВ 8-16-140, глубина установки 80м.

Скважина №6 расположена р.п. Красные Баки СЗ часть, ул. Синявина,53. Находится в кирпичном колодце размером 1,5*1,5м, глубиной 1,0м, который до поверхности засыпан опилками, сверху колодец накрыт листом железа. Год ввода в эксплуатацию 1976, глубина 101 м, современный водоотбор 110 м3/сут., дебит 5,55 л/с, абс.отм.устья скважины 130 м. Насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки 80м.

Скважина №7 расположена р.п. Красные Баки в 1,1 км ЗЮЗ южной окраины д.Моисеиха, ул. Строителей. Находится в кирпичном колодце размером 2*2м, глубиной 1,0м, который до поверхности засыпан опилками, закрыт деревянным щитом. Год ввода в эксплуатацию 1978, глубина 107м., современный водоотбор 224 м3/сут., дебит 5,14 л/с, абс.отм.устья скважины 110 м. Насос ЭЦВ 6-16-140, глубина установки 80м.

Скважина №8 расположена р.п. Красные Баки СЗ часть, ул. Мира. Находится в кирпичном павильоне размером 2,5*2,5м, высотой 2м. Год ввода в эксплуатацию 1979, глубина 108 м, современный водоотбор 90 м3/сут., дебит 3,33л/с, абс.отм.устья скважины 120 м. Насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки 85м.

Скважина №9 расположена р.п. Красные Баки СЗ часть, ул. Мира. Находится в кирпичном павильоне размером 2,5*2,0м, высотой 2,0м. Год ввода в эксплуатацию 1981, глубина 120 м, современный водоотбор 256 м3/сут., дебит 5,0 л/с, абс.отм.устья скважины 135 м. Насос ЭЦВ 8-16-140, глубина установки 85м.

Скважина №10 расположена п. Затон центральная часть, ул. Водников. Находится в кирпичном павильоне обшитом деревом, размером 3*2м, высотой 2,5м. Год ввода в эксплуатацию 1966, глубина 60 м, современный водоотбор 110 м3/сут., дебит 2,5л/с, абс.отм.устья скважины 80 м. Насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки 40м.

Скважина №11 расположена п. Затон центральная часть (в садике), ул. Водников. Находится в кирпичном павильоне, размером 3,5*3,0м, высотой 2,5м. Год ввода в эксплуатацию 1975, глубина 50 м, современный водоотбор - м3/сут., дебит 3,33л/с, абс.отм.устья скважины 80 м. Насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки 30м.

Скважина №12 расположена п. лесной Курорт (в 0,1 км севернее летнего клуба). Находится в бетонном квадратном колодце, размером 2*2м, глубиной 2,5м, закрытым чугунной крышкой. Год ввода в эксплуатацию 1983 ремонт в 1999, глубина 27 м, современный водоотбор  35м3/сут., дебит 4,4л/с, абс.отм.устья скважины 85 м. Насос ЭЦВ 6-10-110, глубина установки 18м.

Скважина №13 расположена п. лесной Курорт (в 0,4 км севернее главного корпуса). Находится в кирпичном квадратном колодце, размером 1,5*1,5м, глубиной 2,0м, закрытым чугунным люком,на замок не запирается. Год ввода в эксплуатацию 1983, глубина 27 м, современный водоотбор -м3/сут., дебит 4,4л/с, абс.отм.устья скважины 88 м. Насос ЭЦВ 6-10-80, глубина установки 16м.

Скважина №14 расположена р.п. Красные Баки, ул. Дружбы. Находится в железобетонном колодце закрыт чугунным люком, размером 1,5*1,5м, глубиной 2м. Год ввода в эксплуатацию 2011, глубина  120 м, современный водоотбор 200 м3/сут., дебит 6м3/час,  абс.отм.устья скважины 143 м. Насос ЭЦВ 6-10-140, глубина установки 80м.

Скважина № 15 расположена р.п. Красные Баки, ул. Парижской Коммуны. Находится в кирпичном павильоне, размером 2*2,5м, высотой 2м. Год ввода в эксплуатацию 1996, глубина 110 м, современный водоотбор 20,5 м3/сут., дебит 2,2л/с, абс.отм.устья скважины 85м. Насос ЭЦВ 6-10-110.

2.1 Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

Фактические данные о состоянии всех основных элементов системы водоснабжения поселения на 2017г.:

Таблица 1

| Место расположения скважины | Скважины | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- |
| Марка установленного насоса | Год ввода в эксплуатацию | Производительность (паспортная) м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт | Износ % |
| Скважина №1, р.п.Красные Баки ЮЗ окраина, ул.Нижегородская, насос ЭЦВ 8-16-140 | 1969.г. | 16 | 140 | 11 | 50 |
| Скважина №2, р.п.Красные Баки, ЮЗ часть ул.Нижегородская, насос ЭЦВ 6-16-140 | 1969.г. | 16 | 140 | 11 | 10 |
| Скважина №3, р.п.Красные Баки СЗ часть, ул.Мира, насос ЭЦВ 8-16-140 | 1972.г. | 16 | 140 | 11 | 50 |
| Скважина №4, р.п.Красные Баки ЮЗ окраина, ул.Свердлова, насос ЭЦВ 6-16-140 | 1973.г. | 16 | 140 | 11 | 85 |
| Скважина №5, р.п.Красные Баки СЗ окраина, ул.Синявина, насос ЭЦВ 8-16-140 | 1976.г. | 16 | 140 | 11 | 85 |
| Скважина №6, р.п.Красные Баки, СЗ часть, ул.Синявина,53, насос ЭЦВ 6-10-110 | 1976.г. | 10 | 110 | 5,5 | 50 |
| Скважина №7, р.п.Красные Баки, в 1,1 км ЗЮЗ южной окраины д.Моисеиха, ул.Строителей, насос ЭЦВ 6-16-140 | 1978.г. | 16 | 140 | 11 | 80 |
| Скважина №8, р.п.Красные Баки СЗ часть, ул.Мира, насос ЭЦВ 6-10-110 | 1979.г. | 10 | 110 | 5,5 | 80 |
| Скважина №9, р.п.Красные Баки, СЗ часть, ул.Мира, насос ЭЦВ 8-16-140 | 1981.г. | 16 | 140 | 11 | 95 |
| Скважина №10, п.Затон центральная часть, ул.Водников, насос ЭЦВ 6-10-110 | 1966.г. | 10 | 110 | 5,5 | 90 |
| Скважина №11, п.Затон, центральная часть (в садике), ул.Водников, насос ЭЦВ 6-10-110 | 1975.г. | 10 | 110 | 5,5 | 90 |
| Скважина №12, п.Лесной Курорт (в 0,1 км севернее летнего клуба), насос ЭЦВ 6-10-110 | 1983.г. | 10 | 110 | 5,5 | 90 |
| Скважина №13, п.Лесной Курорт, (в 0,4 км севернее главного корпуса), насос ЭЦВ 6-10-80 | 1981.г. | 10 | 80 | 4,5 | 50 |
| Скважина №14, р.п.Красные Баки, ул.Дружбы, насос ЭЦВ 6-10-140 | 2011.г. | 10 | 140 | 8 | 20 |
| Скважина № 15, р.п. Красные Баки, ул. Парижской Коммуны, насос ЭЦВ – 6 – 10 - 110 | 1996г. | 10 | 110 | 5,5 | 20 |

Приборы учета поднятой воды на каждой скважине отсутствуют. Объем поднятой воды определяется расчетным путем.

Система водоснабжения состоит из трубопроводов, проложенных подземным способом. Общая длина трубопроводов – 35795м. (схема сетей водопровода – приложение № 1). Степень износа систем водоснабжения составляет в среднем 80%. Высокая степень изношенности систем водоснабжения приводит к возникновению аварий водопроводных сетей, оборудования.

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения

Таблица 2

| Диаметр трубопровода, мм |  | 20 | 25 | 32 | 50 | 63 | 76 | 90 | 110 | 110, 150, 200 | 100, 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал трубопровода |  | сталь, ПВХ | сталь, ПВХ | сталь ПВХ | сталь ПВХ | ПВХ | сталь | ПВХ | сталь, ПВХ | асб, | чугун | сталь |

Год ввода в эксплуатацию

| р.п. Красные Баки р.п. Красные Баки | 24,5 км 5,4 км | 1970 год 2010-2013гг |
| --- | --- | --- |
| п. Затон | 4,9 км | 1970год |
| п. Лесной Курорт | 1,2 км | 1970год |

2.2 Существующее положение в сфере водоснабжения поселения

В 2010 году по программе малоэтажное строительство (ветхий фонд) построено в р.п. Красные Баки 197м. водопроводов в т.ч.d25-50м, d50-147м.

В 2011 году построено новой водопроводной сети по ул. Дружбы, ул. Западная, ул. Полтавская, 70 лет Октября, пер. Парковый 2782м. Введена в действие скважина №14 по ул. Дружбы с производительностью 10м3/час.

В 2012-2013г.г. введено в эксплуатацию водопроводной сети 2416 м. и 9 пожарных гидрантов в микрорайоне улиц Дружбы, Западная, 70 лет Октября. С учетом вновь построенных водопроводов общя протяженность сетей водоснабжения составляет 35795м.

В то же время необходимо обратить внимание и на состояние ранее построенных трубопроводов системы водоснабжения, на приборный учет добываемой воды.

2.3 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Статистические данные, предоставлены организацией, осуществляющей водоснабжение, о фактических объемах реализации услуг по водоснабжению представлены в таблице 3:

Таблица 3

| № п/п |  | Факт 2019 | План 2020 | План 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода, поднятая снабжающей организацией, тыс. м3 | 361,6 | 360,5 | 360,5 |
| 2 | Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3 | 328,7 | 330,8 | 330,8 |
| 3 | Потери воды, тыс. м3 | 32,8 | 30,0 | 30,0 |
| 4 | Среднесуточное потребление воды, м3/сут. | 923,5 | 906,3 | 906,3 |
| 5 | Максимальное суточное потребление воды, м3/сут | 900,0 | 960,0 | 960,0 |
| 6 | Среднесуточные потери воды, м3/сут. | 92,3 | 90,0 | 90,0 |

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении (около 78% от общего потребления). Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СП 30.1333.2012, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», благоустройство жилой застройки для поселения разбито по следующим категориям:

1-я категория - жилые одноэтажные дома, частный сектор, с водоразборными колонками;

2-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом без канализации;

3-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (без санузла);

4-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (без ванн);

5-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями;

Статистические данные о количестве проживающего населения, которое пользуется услугами по водоснабжению, приведены в таблице 5:

Таблица 5

| Общая численность населения по услуге водоснабжение, чел. | 2019 г. | 2020-2025г.г. |
| --- | --- | --- |
| р.п. Красные Баки | 7380 | 7380 |
| п. Затон | 438 | 438 |

### Перспектива потребления воды Краснобаковским муниципальным образованием в период 2017 – 2026 г.г. представлена в таблице 6:

Таблица 6

|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 – 2026г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 | 361,6 | 355,9 | 355,9 |
| Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3 | 328,7 | 323,6 | 323,6 |
| Потери воды, тыс. м3 | 32,8 | 32,3 | 32,3 |

2.5. Проектные предложения

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для населения, проживающего:

- в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 150 л/сут. на 1 человека;

- в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 210 л/сут. на 1 человека;

- в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим      водоснабжением – 300 л/сут. на 1 человека;

Для индивидуальной жилой застройки с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя составляет 50л/сут.

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84 принимается из расчета возникновения одного пожара с расходом 15 л/сек, на внутреннее пожаротушение принимается – 10 л/сек.

Расчетные расходы воды на I очередь строительства (2020г.) и расчетный срок (2026г.) сведены в таблицу 7.

На I очередь строительства источником водоснабжения поселка остаются существующие артскважины. На расчетный срок строительства (2026год) водообеспечение поселка предлагается от проектируемых артезианских скважин.

В 1984 году Средне-Волжский геологоразведческой экспедицией был выполнен «Отчет о детальной разведке подземных вод для водоснабжения р.п. Красные Баки Горьковской области», в котором местоположение единого водозабора предусматривалось в 12,5 км юго-западнее р.п.Красные Баки (в 1 км западнее д. Усольцево). Эксплуатационные запасы оценены в количестве 18 тыс.м3/сут. Ориентировочный дебет одной скважины согласно «Отчету о детальной разведке подземных вод» состоит 2000м3/сут. Рекомендуется водозабор из трех скважин (в тч.1-резервная). Качество грунтовых вод отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода».С вводом в действие нового водозабора все действующие на территории поселка скважины необходимо законсервировать и сохранить на особый период.

Для улучшения водоснабжения поселка проектом предусматривается капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей с учетом их санитарно-технического состояния (согласно рекомендациям ООО МУП «Коммунуниверс» №79 от 23.10.2008г.):

-ул. Нижегородская   d 150мм(1100м);

-ул. Нижегородская   d 200мм(400м);

-ул. Свободы  d 150мм(1300м);

-ул. Мичурина   d 100÷150мм(1400м);

-ул. Луговая   d 150мм (500м);

-Синявина   d 150мм (1200м);

-ул.Мира  d 150мм(800м);

-ул.Новая  d 150мм (800м);

-ул.Юбилейная d 100мм(300м);

В связи с развитием поселка и его благоустройством наряду с существующими водоводами намечаются новые трассы магистральных и разводящих сетей.

На расчетный срок для поселка принимается единая система водопроводных сетей хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода. Для наружного пожаротушения на водопроводной сети предусматриваются пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно СНиП 2.04.02-84.

Таблица 7

Расчетные расходы воды

| Наименование | I очередь (2020г.) | Расчётный срок (2026г.) |
| --- | --- | --- |
|  | Население тыч.чел. | Норма водопотребления л/сут. на 1 чел. | Максимально-суточный расход м3/сут. | Население тыс.чел. | Норма водопотребления л/сут.на 1 чел | Максимально-суточный расход м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1).Северная зона | 1,1 | 50 | 66 | 1,7 | 150 | 306 |
|  | 1,1 | 150 | 182 | 2,6 | 210 | 655 |
|  | 2,5 | 210 | 630 | 0,2 | 300 | 72 |
|  | 0,4 | 300 | 144 | - | - | - |
| 2).Южная зона | 0,4 | 50 | 24 | 0,7 | 150 | 126 |
|  | 0,5 | 150 | 90 | 1,8 | 210 | 454 |
|  | 1,1 | 210 | 278 | 03 | 300 | 108 |
|  | 0,3 | 300 | 108 |  |  |  |
| 3).Юго-восточная зона | - | - | - | 0,1 | 210 | 25 |
| Всего: | - | - | 1522 | - | - | 1746 |
| Неучтенные расходы | - | - | 152 | - | - | 175 |
| Полив территории | - | - | 444 | - | - | 450 |
| Противопожарный расход | - | - | 270 | - | - | 270 |
| На нужды промпредприятий | - | - | 200 | - | - | 240 |
| ИТОГО: | - | - | 2588 | - | - | 2881 |

Ориентировочные объемы работ

| Наименование работ | Един.изм. | Количество | Стоимость I очереди т.руб.(в ценах 2001г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь 2020г. | Расч.срок 2026 г. (в т.ч.I оч.) |  |
| 1.Стоительство единого водозабора | Комплекс | - | 1 | - |
| 2.Стоительство магистральных сетей водопровода | Км | 4,9 | 23,9 | 27,4 |
| Всего: | тыс.руб |  |  | 27,4 |
| Ориентировочная стоимость в текущих ценах (IVкв.2008г.) | млн.руб |  |  | 161,3 |

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства определена по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

- Капитальный ремонт водопроводных сетей на 2021 год:

- р.п. Красные Баки, ул. Нижегородская от д. 58 до д. 76 – 1045 м.

- р.п. Красные Баки, ул. Мичурина от д. 1А до д. 35 – 730 м.

- р.п. Красные Баки, ул. Свердлова (от скважины № 4 до ул. Свердлова д. 41А) – 230 м.

- Капительный ремонт по водоотведению на 2022 год:

- Строительство канализационной насосной станции п. Лесной Курорт.

- Установка новой приемной емкости для слива ЖБО автомобилем НЖ на очистных сооружениях № 1 ул. Мира